## Lietot dala
Montāžas darbu apjomi un materiālu specifikācija, Lietotāja daļa
Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630. KSS elektroapgādes pēcuzskaites tīkli KSS-4 Viļānu ielā
~1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Skaits | Piezīmes
Darbu izmaksas
1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabelim (2 caur.) | m | 3
3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 3
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 3
5 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gab. | 4
6 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana KSS sadalnei | gab. | 12
7 | ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
8 | Kabeļa izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 1
9 | Sadalnes pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 1
10 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70 kg | gab. | 1
11 | KSS sadales darba zemējuma montāža | gab. | 1
12 | Trases nospraušana | m | 3
13 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 3
14 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1
Materiālu izmaksas
1 | Vadības sadalne : -ar kontaktdakšu 32A 400V IP65 3P+PE+N 400V/32A pie korpusa ģen. pieslēgšanai ar S=>10 kVA; -ar kontaktdakšu 16A 230V IP44230V/16A sadalnes iekšpusē 2 gab. -nodrošina trauksmes signālu pārsūtīšanu ekspluatējošam personālamar SMS sistēmas palīdzību (elektroapgādes atteice; sūkņu darbībasatteice; -pārsniegts maksimālais notekūdens līmenis - pārplūde; -zemākā līmeņa sensoru darbības atteice - aizsardzības aktivizēšana pret sūkņu darbību sausā režīmā). -ar automātisku apsildes (temp. regulators ar sensoru, automāts B6A) -ar LCD displeju ar informāciju par stacijas darbību (sūkņu ražību, ieplūdi, līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu skaitu, darbības ilgumu, u.c.) -spēka un vadības kabelis pieslēgšanai vadības sadalnei 20m komp. ar sūkni | kompl. | 1
2 | Kabelis NYY-J 4x10mm2 | m | 6
3 | Gala apdare EPKT 0015 | gab. | 2
4 | Caurule d50mm gofrēta (450N) | m | 2
Materiāli sadalnes zemējumam
1 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 | gab. | 2
2 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2
3 | Apaļtērauds 12mm | m | 2
4 | Elektrods Ø20mm, L=3x1.5m | kompl. | 1
5 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1
6 | Pretkorozijas lenta | m | 1
7 | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kompl. | 1
Piezīmes:
1. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoģisku izstrādājumu, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.
| Sastādīja: K.Vorslavs | 02.2018.